| MINGGU 1 : KENALI BAHAYA LISTRIK & BERTINDAKLAH DENGAN BENAR PADA KEADAAN DARURAT |  | Nama & Ttd |
| --- | --- | --- |
| 1 August | Lesson Learn : (bagian 1) Karyawan Meninggal Dunia akibat tersengat listrik saat merapikan kabel telephone Pada hari Rabu, 8 September 2021 pukul 15:20 WITA telah terjadi kecelakaan pada Teknisi Karyawan PT. Multi Kontrol Nusantara (PT. MKN), SubKon PT. Kaltim Prima Coal di AirPort Tanjung Bara, Sangatta. Korban bersama dengan tiga rekan kerja sedang melakukan pekerjaan merapikan kabel telekomunikasi. Dua orang pekerja mempersiapkan tangga pada tiang kabel telekomunikasi yang akan digunakan untuk akses naik sedangkan satu pekerja berdiri di gazebo di dekat area tersebut, setelah tangga terpasang korban naik dan rekan kerja memegang tangga di bawah. Pada saat merapikan kabel telekomunikasi korban tersengat Listrik. Dinyatakan oleh dokter korban meninggal dunia pada pukul 16:15 WITA. Sumber: Laporan Kecelakaan PT. KPC |  |
| 2 August | Lesson Learn : (bagian 2) Berikut beberapa tindakan Koreksi atas kejadian Karyawan Meninggal Dunia akibat tersengat listrik : - Melakukan penambahan ketentuan pengaturan penempatan kabel listrik dan kabel telekomunikasi pada prosedur PT KPC mengacu kepada standar terkait Persyaratan Umum Instalasi Listrik yaitu apabila Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dipasang bersilangan atau sejajar dengan saluran telekomunikasi, maka saluran telekomunikasi harus berada dibawah SUTR dengan jarak sesuai standar. - Melakukan pemeriksaan kondisi saluran udara tegangan rendah (SUTR) 380 volt dan membuat sistem pemeriksaan secara berkala sekurang-kurangnya meliputi kelayakan instalasi listrik dan pengaman (isolasi) terhadap potensi orang atau pekerja tersengat arus listrik di area PT Kaltim Prima Coal dan melakukan identifikasi risiko terhadap kabel telekomunikasi yang berada di dekat jaringan listrik. - Melakukan kaji ulang terhadap dokumen manajemen risiko dan turunannya (prosedur, instruksi kerja dan JSA) agar sesuai dengan kondisi pekerjaan yang ada dengan mempertimbangkan semua faktor bahaya yang mungkin terjadi dan cara pengendaliannya yang implementatif Sumber: Laporan Kecelakaan PT. KPC |  |
| 3 August | Lesson Learn : (bagian 3) - Melakukan pemetaan dan pemenuhan pendidikan dan pelatihan kepada pekerja yeng melakukan pekerjaan kelistrikan sekurang – kurang nya tentang bagaimana melakukan identifikasi bahaya di tempat kerja termasuk di dalammnya bagaimana melakukan pengendalian terhadap potensi bahaya listrik di dekat area kerja serta bahaya lain yang spesifik berdasarkan hasil pemetaan manajemen risiko. - Memastikan setiap perintah kerja dari atasan harus jelas dan dipahami oleh seluruh pekerja sekurang – kurang nya : - Pendelegasian wewenang group leader - Pembagain pekerjaan - Prioritas penyelesaian pekerjaan - Pekerja harus melakukan pekerjaan sesuai dengan arahan atasan - Komunikasi jika pekerjaan tidak dapat dilakukan sesuai rencana Sumber: Laporan Kecelakaan PT. KPC |  |

| 4 August | Kenali Bahaya Listrik Bahaya listrik saat akan melakukan pekerjaan yang langsung berhubungan atau di daerah dekat listrik. Pekerjaan yang berhubungan atau di daerah dekat listrik harus dilakukan sesuai dengan prosedur kerja aman. Apabila prosedur kerja aman belum ada, maka harus dilakukan sebuah analisis keselamatan kerja, sehingga bahaya-bahaya yang berhubungan dengan atau di daerah dekat listrik dapat dikenali, dievaluasi dan dikendalikan untuk mencegah kejadian maupun kecelakaan yang berhubungan dengan listrik. |  |
| --- | --- | --- |
| 5 August | Jauhkan peralatan listrik dari air/tempat basah. Jauhkan peralatan listrik dari air atau tempat basah. Air merupakan konduktor listrik. Agar terhindar dari resiko tersengat listrik, jauhkan peralatan listrik dari air atau bersihkan daerah kerja dari air sebelum menggunakan peralatan listrik. Demikian juga saat akan mengaktifkan sebuah saluran atau menghidupkan peralatan listrik, pastikan tangan Anda tidak basah. |  |
| 6 August | Kenali peralatan listrik yang memerlukan inspeksi. Kenali peralatan listrik yang memerlukan inspeksi. Menurut Elemen Pencegahan Kecelakaan Fatal 2.21 peralatan listrik yang memerlukan inspeksi secara rutin petugas kelistrikan adalah peralatan ringan, kabel extension heavy duty, mesin las, peralatan tidak bergerak dan unit pembumian. Sedangkan peralatan kantor seperti misalnya komputer, printer, mesin fotocopy, telpon dan charger-nya tidak memerlukan inspeksi rutin petugas kelistrikan. |  |
| 7 August | Kenali bahaya dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak sesuai untuk pekerjaan listrik. Kenali bahaya dengan mengenakan Alat Pelindung Diri atau APD yang tidak sesuai untuk melakukan pekerjaan kelistrikan. Di manapun Anda bekerja, perhatikan ketentuan pemakaian APD yang ada dan kenakan APD sesuai ketentuan. Bila Anda bekerja di daerah yang berpotensi bahaya listrik, kenakan APD yang direkomendasikan misalnya sepatu safety dan sarung tangan isolator. Pengenaan APD yang tidak sesuai, misalnya sepatu olahraga dan sarung tangan biasa, tidak akan melindungi pemakainya dari resiko tersengat listrik. |  |
| 8 August | Ingat nomor penting untuk melaporkan keadaan darurat. Selalu ingat nomor penting untuk melaporkan keadaan darurat. Emergency Services atau Rescue KPC bisa dihubungi melalui telepon nomor 3000, dan radio channel P1 untuk wilayah tambang dan Swarga Bara atau channel 02 untuk wilayah Tanjung Bara. Selain menggunakan channel P1, Anda dapat juga menghubungi MC/ control base. Rescue KPC dapat juga dihubungi dari luar wilayah KPC menggunakan pesawat telpon konvensional dengan menekan nomor 523000 dan 0549 523000 atau 0811 550 3000 bila menggunakan handphone. |  |
| 9 August | Berikan bantuan pernafasan bila terlatih. Berikan bantuan pernafasan kepada korban sengatan listrik bila Anda terlatih. Sengatan listrik bisa menghentikan denyut jantung korbannya. Semua pekerja di bidang kelistrikan harus kompeten untuk memberikan bantuan pernafasan mengingat exposure atau keterpaparan mereka terhadap bahaya listrik yang besar. Kompetensi merekapun harus dipelihara sehingga bila sewaktu – waktu harus memberikan bantuan pernafasan mereka mampu melakukannya dengan benar. |  |
| 10 August | Lakukan isolasi energi listrik dengan benar sebelum memberikan pertolongan. Lakukan isolasi energi listrik pada keadaan darurat dengan benar. Isolasi harus dilakukan untuk memutuskan aliran listrik. Listrik harus dimatikan dari kotak saklar utamanya atau main circuit breaker dan putar atau tekan saklar ke posisi “OFF”. Hal ini untuk memastikan tidak ada aliran listrik. Dengan demikian, kecelakaan karena terkena aliran listrik dapat dihindari. Berdasarkan data laporan bahaya yang berkaitan dengan pelanggaran Golden Rules di dapatkan bahwa, selama tahun 2022 dari 66 laporan sebanyak 23% nya merupakan pelanggaran mengenai elektrikal & Isolasi, sedangkan selama 2023 hingga bulan May dari 19 laporan sebanyak 21% nya merupakan pelanggaran mengenai elektrikal & Isolasi. Pelanggaran yang sering terjadi adalah pekerja tidak memasang pad lock pada isolation switch dan memasang pad lock pada lokasi yang kurang tepat. Selain ini merupakan pelanggaran Golden Rules, Praktek pelanggaran ini dapat menyebabkan kecelakan yang cukup Fatal. |  |

| MINGGU 2 : WASPADAI BAHAYA LISTRIK |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 August | Waspadai bahaya pengabelan/instalasi yang tidak memadai. Waspadai bahaya pengabelan atau instalasi yang tidak memadai. Pengabelan yang tidak memadai dapat berupa sambungan kabel yang terbuka, baut – baut sambungan yang kurang kencang atau ukuran kabel yang tidak sesuai. Bila Anda menemukan kondisi – kondisi seperti ini, laporkan kepada atasan atau petugas kelistrikan yang berwenang. |  |
| 12 August | Waspadai bahaya perkakas & peralatan listrik yang rusak. Waspadai bahaya perkakas dan peralatan listrik yang rusak. Perkakas dan peralatan listrik yang rusak dapat diketahui dengan melakukan inspeksi. Pada saat melakukan inspeksi lakukan pemeriksaan secara visual pada isolasi kabel, kondisi fisik perkakas dan peralatan serta grounding apabila material peralatan dari jenis logam. Pasanglah Label Peralatan Rusak pada peralatan listrik yang mengalami kerusakan dan segera panggil personil yang telah setujui oleh PT KPC dibidang kelistrikan (petugas kelistrikan berwenang) untuk menindaklanjutinya. |  |
| 13 August | Waspadai bahaya bagian listrik yang terbuka. Waspadai bahaya bagian listrik yang terbuka. Bagian listrik yang terbuka pada panel distribusi atau panel pompa di tambang, sangat berbahaya karena bisa mencelakai orang dan dapat menyebabkan kebakaran akibat arus pendek. Jika Anda menemukan bagian jaringan atau instalasi listrik yang terbuka, laporkan segera kepada atasan agar segera ditindaklanjuti. |  |
| 14 August | Waspadai bahaya jaringan yang kelebihan muatan/beban. Waspadai bahaya jaringan yang kelebihan muatan atau beban. Kelebihan beban atau muatan biasanya ditandai dengan trip pada jaringan itu. Bahaya kelebihan beban terjadi bila circuit breaker dan settingnya lebih besar daripada kapasitas asesoris yang terpasang pada jaringan itu. Bila kondisi ini terjadi maka jaringan tidak akan mengalami trip tetapi resiko kebakaran listrik dapat terjadi. Oleh karena itu, bila gejala – gejala kelebihan beban terdeteksi, matikan jaringan dan segera laporkan kepada petugas kelistrikan yang berwenang. Mematikan peralatan Listrik jika sudah tidak digunakan, hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadi nya risiko kebakaran Listrik (overheat) dan bahkan dapat memperpanjang umur peralatan Anda. Pastikan untuk mencabutnya kapan pun memungkinkan, dan selalu cabut stekernya jika Anda meninggalkannya untuk waktu yang lama. |  |
| 15 August | Waspadai bahaya kabel dengan isolasi yang buruk. Waspadai kabel dengan isolasi yang buruk. Isolasi yang buruk dapat diketahui dengan melakukan visual check pada kabel – kabel listrik. Bila Anda menjumpai kabel listrik yang terkelupas atau terbakar, hentikan pemakaian peralatan listrik dan segera laporkan kepada atasan atau panggil petugas kelistrikan yang ditunjuk perusahaan untuk melakukan pemeriksaan. |  |
| 16 August | Waspadai genangan air jika terjadi kebakaran listrik. Waspadai genangan air jika terjadi kebakaran listrik. Hindari berdiri pada genangan air pada waktu kebakaran terjadi, karena kita tidak tahu apakah genangan air teraliri arus listrik atau tidak. Ingat !!! air merupakan penghantar arus listrik. Bila terjadi kebakaran listrik, jangan gunakan air atau pemadam api cair untuk memadamkannya. Gunakan pemadam kebakaran yang sesuai . |  |
| 17 August | Waspadai bahaya bekerja didekat saluran udara. Waspadai bahaya bekerja didekat saluran udara bertegangan tinggi. Bahaya saluran udara tegangan tinggi biasanya terdapat pada jaringan yang melintasi jalan raya dan mengancam keselamatan kendaraan high load seperti crane atau lowboy yang sedang mengangkut alat berat atau backhoe yang sedang bekerja di sekitar saluran udara itu. Selain itu, bahaya saluran udara tegangan tinggi juga mengancam keselamatan pekerja penebangan pohon di sekitar jaringan itu. Laporlah kepada bagian Power Distribution di Power Station sebelum melakukan pekerjaan di sekitar atau melintasi saluran udara tegangan tinggi dengan kendaraan high load. |  |

| MINGGU 3 : HANYA PEMEGANG KIMPER LISTRIK YANG DIIJINKAN UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN KELISTRIKAN |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18 August | Ikuti sesi Electrical Awareness. Ikuti sesi Electrical Awareness, karena melalui sesi Electrical Awareness ini dapat membantu Anda untuk mampu mengenali bahaya listrik ditempat kerja dan mengetahui bagaimana cara untuk menaggulanginya. |  |
| 19 August | Pastikan kesehatan pekerja di bidang kelistrikan. Pastikan kesehatan setiap pekerja di bidang kelistrikan. Selain prasyarat kesehatan fisik secara umum, mengingat pekerjaannya yang berhubungan dengan pengidentifikasian warna kabel, seseorang yang buta warna tidak diizinkan untuk bekerja di bidang kelistrikan. |  |
| 20 August | Pastikan kompetensi pekerja yang memasang peralatan listrik. Pastikan kompetensi pekerja yang memasang peralatan listrik. Pemasangan peralatan listrik di wilayah KPC harus dilakukan oleh petugas kelistrikan yang telah memiliki Kimper Elektrik. Bila ada seseorang yang akan memasang peralatan listrik di wilayah KPC tetapi yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan Kimper Elektrik di kartu tanda pengenalnya, berarti yang bersangkutan telah melanggar Aturan Baku KPC nomor 1 bagian 4. Segera laporkan hal itu kepada atasan atau petugas safety di lingkungan kerja Anda . |  |
| 21 August | Pastikan kompetensi pekerja yang melakukan perawatan peralatan listrik. Pastikan kompetensi pekerja yang melakukan perawatan peralatan listrik. Perawatan peralatan listrik di wilayah KPC hanya boleh dilakukan oleh petugas kelistrikan yang telah memiliki Kimper Elektrik. Jangan biarkan orang yang tidak memiliki Kimper Elektrik melakukan perawatan peralatan listrik , karena hal itu akan membahayakan keselamatan orang tersebut dan pemakai peralatan listrik. |  |
| 22 August | Pastikan inspeksi kelistrikan dilakukan inspektor yang berwenang. Pastikan inspeksi kelistrikan dilakukan oleh inspektor yang berwenang. Di area kerja KPC, inspeksi kelistrikan hanya boleh dilakukan oleh petugas kelistrikan yang telah memiliki Kimper Electrical. Inspektor akan memasang inspection tag pada peralatan listrik yang layak digunakan dengan mencantumkan pula tanggal kapan inspeksi berikutnya harus dilakukan. |  |
| 23 August | Pastikan operator kendaraan high load mengenali bahaya saluran udara tegangan tinggi. Pastikan operator kendaraan high load, misalnya crane (baca: krein), lowboy dan backhoe yang bekerja atau melintasi saluran udara tegangan tinggi, mengenali bahaya saluran udara tegangan tinggi tersebut. Resiko tersengat listrik terjadi apabila alat yang dioperasikan menabrak, menyentuh atau terkena induksi arus listrik bertegangan tinggi. Sebelum melintasi atau bekerja di sekitar saluran udara tegangan tinggi, para operator atau supervisornya harus melapor terlebih dahulu ke bagian Power Distribution. |  |
| 24 August | Jangan gunakan material penghantar listrik untuk menolong korban aliran listrik. Jangan gunakan material penghantar listrik pada keadaan darurat listrik. Bila sumber listrik tidak dapat diputuskan, tekan atau dorong korban agar terlepas dari kontak dengan listrik menggunakan material yang tidak menghantarkan listrik misalnya kayu kering, plastik, karet atau kain kering. Jangan menggunakan material penghantar listrik dari jenis logam atau material basah. Dengan menggunakan material yang tidak menghantarkan listrik, tindakan pemberian pertolongan dilakukan tanpa membahayakan keselamatan pemberi pertolongan. |  |
| MINGGU 4 : PASTIKAN SEMUA INSTALASI LISTRIK DALAM KEADAAN AMAN |  |  |
| 25 August | Lakukan inspeksi peralatan listrik secara rutin. Lakukan inspeksi peralatan listrik secara rutin. Sebagian besar peralatan listrik yang digunakan di lapangan memerlukan inspeksi rutin. Frekuensi inspeksi peralatan – peralatan listrik itu ditentukan berdasarkan paparan terhadap bahaya listrik bagi para penggunanya, misalnya: - Peralatan ringan, kabel extension heavy duty dan mesin las harus diinspeksi setiap tiga bulan, dan - Peralatan tidak bergerak diinspeksi setahun sekali. |  |
| 26 August | Pasang earth leakage device pada setiap genset dan General Power Outlet. Pasang earth leakage device pada setiap General Power Outlet (GPO) dan portable genset yang dilengkapi dengan GPO. Earth leakage device berfungsi untuk memutuskan arus bocor secara otomatis. Dengan terhentinya arus maka cedera karena terkena arus listrik dapat dihindari. Semua genset yang digunakan di daerah lease dan tambang KPC harus dipasangi peralatan ini. Demikian juga dengan GPO. |  |

| 27 August | Lakukan pengetesan earth leakage device secara rutin. Lakukan pengetesan earth leakage device secara rutin. Lighting Plant dan portable genset di tambang dilengkapi dengan perangkat earth leakage device yang memungkinkan pemutusan arus listrik bila arus hubung tanah atau arus hubung singkat terjadi. Perangkat ini disebut Earth Leakage Circuit Breaker atau disingkat ELCB. Perangkat ini harus dicek minimal sekali setahun untuk memastikan pembumian berfungsi dengan baik. Pastikan pengetesan dilakukan secara rutin dengan cara melihatnya pada label pengetesan ELCB atau pada hasil inspeksi. |  |
| --- | --- | --- |
| 28 August | Berikan label yang sesuai pada semua peralatan listrik. Berikan label yang sesuai pada semua instalasi dan peralatan listrik. Pemberian nomor jaringan, label bahaya pada switchboard dan label ON/OFF harus dilakukan untuk menghindari kemungkinan orang memegang atau menyentuh jaringan yang berarus. Bila Anda menemukan jaringan atau switchboard yang tidak dilengkapi dengan label, laporkan kepada atasan atau petugas safety. |  |
| 29 August | Pasang pelindung kelebihan beban pada setiap instalasi listrik. Pasang pelindung kelebihan beban pada setiap instalasi listrik. Pelindung kelebihan beban ini biasanya berupa sekring atau fuse atau bisa juga berupa circuit breaker. Perangkat pengaman tersebut pada umumnya terpasang di panel distribusi. Bila kelebihan muatan atau arus pendek terjadi, sekring akan putus atau circuit breaker akan trip untuk memutus arus sehingga bahaya akibat listrik bisa dihindari. Apakah akibatnya bila kelebihan muatan terjadi sementara circuit breaker tidak berfungsi atau tidak ada? Jawabnya adalah: kebakaran!. |  |
| 30 August | Hindari sambung – menyambung kabel extension. Hindari sambung – menyambung kabel extension. Penggunaan kabel extension yang disambung – sambung secara bercabang paralel yang melebihi daya kabel extension sangat berbahaya karena kabel extension hanya dirancang untuk mengalirkan arus sebesar yang telah ditentukan pada label kabel extension itu. Dengan kata lain, kabel itu bukan untuk digunakan untuk perbanyakan atau sambung menyambung yang melebihi kapasitas daya kabel extension. Bila sambung-menyambung kabel extension dilakukan maka kabel yang digunakan akan rusak atau terbakar hingga terjadi arus pendek dan kebakaran. |  |
| 31 August | Pastikan peralatan listrik dalam kondisi aman sebelum digunakan. Pastikan peralatan listrik dalam kondisi aman sebelum digunakan. Anda dilarang menggunakan peralatan listrik portable bila tampak tanda-tanda yang menunjukkan kondisi yang tidak aman akibat kerusakan, atau bila tidak dipasangi dengan label inspeksi yang masih berlaku. Anda juga dilarang menggunakan genset portable atau sumber listrik AC lain yang bergerak yang tidak dipasangi perangkat pembumian. Namun demikian, peralatan/aksesoris elektrik kantor tidak harus di-tes berkala atau dipasangi label inspeksi yang masih berlaku. |  |