SURAT KETERANGAN (RFO) Reason for Outage

Nomor Gangguan : 20240810/001

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian gangguan.

| Mulai kejadian | : 10 Agustus 2024 14:07 WITA |
| --- | --- |
| Akhir kejadian | : 10 Agustus 2024 15:40 WITA |
| Penyebab | : Circuit Breaker ke rack network ( 01 )Trip |
| Akibat | : Semua layanan Internet / Link area Surya, Bintang mati |
| Solusi | : Onkan Circuit Breaker ke rack network ( 01 ) |
| Status | : Local loop & Internet Normal kembali setelah power ke shelter normal |

Demikian Surat Keterangan ini dibuat.  Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,

PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk