SURAT KETERANGAN (RFO) Reason for Outage

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian putus jaringan Local loop dan internet

pada periode  02 February 2024 :

| Mulai kejadian | : 02 February 2024 07:34 WITA |
| --- | --- |
| Akhir kejadian | : 02 February 2024 08:29 WITA |
| Penyebab | : ATS Genset di Tower Pineridge Tanjung Bara Problem, sehingga Genset tidak bisa backup power saat terjadi pemadaman |
| Akibat | : Semua layanan Internet / Link dari Sangatta ke Bengalon down karena semua power dalam coomsroom mati |
| Solusi | : Perbaikan panel ATS |
| Status | : Local loop & Internet normal kembali setelah perbaikan |

Demikian Surat Keterangan ini dibuat. Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,

PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk